## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030701004004 | 风机盘管拆除 | 1.名称:风机盘管（拆除） | 台 | 7
2 | 031003001005 | 阀门、过滤器等拆除 | 1.需拆除的阀门根据业主要求 | 项 | 1
3 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(配回风箱) 2.型号:FP-34WA 3.规格:制冷量:2.35KW,制热量:3.65KW;冷水温度:7/12℃,热水温度:60℃ 风量:Q=340m3/h;噪声:<=42db(A) 机外静压:30Pa 功率:N=45W, 220V-50HZ 4.安装形式:吊顶式 5.风机采用直流无刷电机,配套回风箱及静电型过滤器 | 台 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(配回风箱) 2.型号:FP-51WA 3.规格:制冷量:3.20KW,制热量:5.20KW;冷水温度:7/12℃,热水温度:60℃ 风量:Q=510m3/h;噪声:<=42.5dB(A) 机外静压:50Pa 功率:N=60W, 220V-50HZ 4.安装形式:吊顶式 5.风机采用直流无刷电机,配套回风箱及静电型过滤器 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管(配回风箱) 2.型号:FP-102WA 3.规格:制冷量:6.02KW,制热量:9.42KW; 冷水温度:7/12℃,热水温度:60℃ 风量:Q=1020m3/h;噪声:<=45.5dB(A) 机外静压:50Pa 功率:N=107W, 220V-50HZ 4.安装形式:吊顶式 5.风机采用直流无刷电机,配套回风箱及静电型过滤器 | 台 | 2
6 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:风机盘管控制器 2.功能:含控制线 | 台 | 17
7 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:吸顶式房间通风器 2.参考型号:BLD-150 3.规格:风量150m3/h 风压200Pa 配电:0.04kw,220V 4.风机出风口自带止回阀板 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030108006002 | 其他风机 | 1.名称:吸顶式房间通风器 2.参考型号:BLD-250 3.规格:风量250m3/h 风压250Pa 配电:0.04kw,220V 4.风机出风口自带止回阀板 | 台 | 1
9 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长800mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.包含风管穿墙开洞及封堵 | m2 | 3.3
10 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.包含风管穿墙开洞及封堵 | m2 | 0.82
11 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:0.6mm 5.包含风管穿墙开洞及封堵 | m2 | 17.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:0.75mm 5.包含风管穿墙开洞及封堵 | m2 | 21.13
13 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:0.75mm 5.包含风管穿墙开洞及封堵 | m2 | 1.16
14 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:风管柔性接头 2.材质:不燃材料 | m2 | 2.79
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:100*100 | 个 | 1
16 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:160*120 | 个 | 1
17 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶 2.规格:400*200 | 个 | 19
18 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可开侧壁式回风口 2.规格:400*200 | 个 | 9
19 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可开侧壁式回风口 2.规格:500*200 | 个 | 6
20 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可开侧壁式回风口 2.规格:600*300 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:外窗百叶 2.规格:320*235 3.类型:内设防虫网 | 个 | 1
22 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5.含管道堵头、管件主材及安装 | m | 10
23 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5.含管道堵头、管件主材及安装 | m | 8
24 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5.含管道堵头、管件主材及安装 | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5.含管道堵头、管件主材及安装 | m | 5
26 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5.含管道堵头、管件主材及安装 | m | 8
27 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:空调冷凝水 2.材质、规格:硬质PVC塑料给水管、De25 3.连接形式:粘接 4.含管件主材及安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 | m | 15.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:空调冷凝水 2.材质、规格:硬质PVC塑料给水管、De32 3.连接形式:粘接 4.含管件主材及安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 | m | 11.06
29 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质:空调冷凝水 2.材质、规格:硬质PVC塑料给水管、De40 3.连接形式:粘接 4.含管件主材及安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 | m | 29.53
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 34
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动两通阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 17
33 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢软连接 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 34
34 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B级闭孔型橡塑 2.绝热厚度:13mm 3.管道外径:φ57以下 4.详见图纸 | m3 | 0.12
35 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B级闭孔型橡塑 2.绝热厚度:28mm 3.管道外径:φ57以下 4.详见图纸 | m3 | 0.16
36 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B级闭孔型橡塑 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:φ57以下 4.详见图纸 | m3 | 1.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B级闭孔型橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.详见图纸 | m3 | 1.33
38 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 | kg | 35
39 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.管道支架表面除锈后,刷防锈漆两道,再刷银粉两道 | kg | 35
40 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
41 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：连云港市第二人民医院西院区医学影像科一楼公共区域改造提升工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13